ЗАПОВЕД

№ A 83

София, 06.03.2025г.

Да извършва контрол, съгласно следния обхват:

| Тип обхват: гъвкав* |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № по ред | Област на контрол | Вид на контрола | Контролиран параметър/ характеристика | Методи за изпитване/ измерване, използвани при контрол | Нормативни актове, стандарти, спецификации, схеми |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1. | Електрически уредби и съоръжения до и над 1000V | На нови и/или в употреба / експлоатация обекти /съоръжения/ | Съпротивление на защитни и мълниезащитни заземителни уредби | Процедура за контрол ПК № 1 | Наредба №3 (ДВ бр. 90/2004г и ДВ бр. 91/2004г); Наредба №4-2010 (ДВ бр. 6/2011); Наредба 16 - 116 (ДВ бр. 26/2008); ТС |
| 2. | Кабелни електропроводни линии за напрежение до 20 kV | На нови и/или в употреба / експлоатация обекти /съоръжения/ | Съпротивление на изолацията | БДС 1986, т. 3.3 а), б), д), е); Процедура за контрол ПК № 2 | Наредба №3 (ДВ бр. 90/2004г и ДВ бр. 91/2004г; НИЕМС-1995г; ТС |
|  |  |  | Електрическа якост на изолацията чрез повишено променливо или постоянно напрежение | БДС 2406 Процедура за контрол ПК № 2 | БДС 2581, т. 2.3.; БДС 3017, т. 2.11; Наредба 16 - 116 (ДВ бр. 26/2008); ТС |
| 3. | Комплектни разпределителни уредби за закрит и открит монтаж (КРУ и ОРУ). Комплектни трансформаторни подстанции (КТП) | На нови и/или в употреба / експлоатация обекти /съоръжения/ | Съпротивление на изолацията | БДС 13910 БДС 15089 БДС EN 61439-1 Процедура за контрол ПК № 3 | Наредба 16-116 (ДВ бр. 26/2008); БДС 10699, т. 3.6; БДС EN 61439-1, т. 11.9; НИЕМС-1995г; ТС |
|  |  |  | Електрическа якост на изолацията чрез повишено променливо напрежение за КРУ, ОРУ и КТП до 20kV | БДС 9089 БДС 15235 БДС EN 61439-1 БДС EN 60060-1 Процедура за контрол ПК № 3 | Наредба 16-116 (ДВ бр. 26/2008); БДС 10699, т. 3.5; БДС EN 61439-1, т. 10.9; НИЕМС-1995г; ТС |
|  |  |  | Съпротивление на подвижни и неподвижни контактни системи | БДС 15089 НИЕМС-1995г; Процедура за контрол ПК № 3 | Наредба 16-116 (ДВ бр. 26/2008); НИЕМС-1995г; ТС |
|  |  |  | Правилност на изпълнение и действие на оперативните вериги, електрически и механични блокировки | БДС 15089; БДС EN 61439-1; Процедура за контрол ПК № 3 | Наредба 16 - 116 – (ДВ бр. 26/2008); БДС 10699; БДС 9829, т. 3.11.24; ТС |
|  |  |  | Съпротивление на връзките между достъпните токопроводими части и защитната верига | БДС EN 61439-1; Процедура за контрол ПК № 3 | БДС 414; БДС 10699; БДС EN 61439-1; ТС |
| 4. | Силови трансформатори | На нови и/или в употреба / експлоатация обекти /съоръжения/ | Съпротивление на изолацията | БДС 16654 Процедура за контрол ПК №4 | Наредба 16-116 (ДВ бр. 26/2008); НИЕМС-1995г; ТС |
|  |  |  | Електрическа якост на изолацията чрез повишено променливо напрежение на силови трансформатори до 20kV | БДС 15235 БДС 16249 Процедура за контрол ПК № 4 | БДС 16249 БДС EN 60076-3, т.7.2.2; НИЕМС-1995г; ТС |
|  |  |  | Активно съпротивление на намотките | БДС 15320 Процедура за контрол ПК № 4 | НИЕМС-1995г; ТС |
|  |  |  | Коефициент на трансформация | БДС 15320 Процедура за контрол ПК № 4 | Наредба 16-116 (ДВ бр. 26/2008); ТС |
|  |  |  | Група на свързване на намотките | БДС 15320 Процедура за контрол ПК № 4 | БДС 15320 ТС |
|  |  |  | Съпротивление на връзките между достъпните токопроводими части и защитната верига | БДС EN 61439-1 Процедура за контрол ПК № 4 | БДС EN 61439-1 ТС |
| 5. | Измервателни трансформатори – токови и напреженови | На нови и/или в употреба / експлоатация обекти /съоръжения/ | Съпротивление на изолацията | БДС 10370 БДС 16654 Процедура за контрол ПК № 5 | БДС 10370, т. 2.6; НИЕМС-1995г; ТС |
|  |  |  | Електрическа якост на изолацията чрез повишено променливо напрежение на измервателен трансформатор до 20kV | БДС 10370 БДС EN 60060-1 Процедура за контрол ПК № 5 | БДС 10370, т. 2.7; НИЕМС-1995г; TC |
|  |  |  | Коефициент на трансформация | БДС 15320 Процедура за контрол ПК № 5 | Наредба № 3 (ДВ бр. 90/2004г и ДВ бр. 91/2004г); НИЕМС-1995г ТС; |
|  |  |  | Означение на изводите | БДС 15320 Процедура за контрол ПК № 5 | Наредба № 3 (ДВ бр. 90/2004г и ДВ бр. 91/2004г); НИЕМС-1995г ТС; |
|  |  |  | Волтамперна характеристика | НИЕМС-1995г Процедура за контрол ПК №5 | НИЕМС-1995г; ТС |
| 6. | Въртящи се електрически машини | На нови и/или в употреба / експлоатация обекти /съоръжения/ | Съпротивление на изолацията | НИЕМС-1995г; БДС 6949 Процедура за контрол ПК № 6 | НИЕМС-1995г; ТС |
|  |  |  | Електрическа якост на изолацията чрез повишено променливо напрежение на електрически машини до 20kV | БДС EN 60034-1, т. 9.2; БДС EN 15235 Процедура за контрол ПК № 6 | Наредба 16 - 116 (ДВ бр. 26/2008); БДС EN 60034-1 НИЕМС-1995г; ТС |
| 7. | Релейни защити, вторични вериги и електрически инсталации за напрежение до 1000V | На нови и/или в употреба / експлоатация обекти /съоръжения/ | Съпротивление на изолацията | Наредба 16-116 (ДВ бр. 26 /2008); БДС 7862; Процедура за контрол ПК № 7 | Наредба № 3 (ДВ бр. 90/2004г и ДВ бр. 91/2004г) Наредба 16-116 (ДВ бр. 26/2008); ТС |
|  |  |  | Ток и напрежение на заработване и коефициент на възвръщане | БДС 7862 БДС EN 60255-151, т. 6.2.1 БДС EN 60255-127, т. 6.2.1 Наръчник по релейна защита-1981г Процедура за контрол ПК № 7 | БДС 7862 БДС EN 60255-151, т. 6.2.1 БДС EN 60255-127, т. 6.2.1 Наръчник по релейна защита-1981г ТС |
| 8. | Електрически уредби и съоръжения до 1000 V | На нови и/или в употреба / експлоатация обекти /съоръжения/ | Импеданса на контур фаза-защитен проводник | Процедура за контрол ПК № 8-1 | Наредба 16-116 (ДВ бр. 26/2008); Наредба № 3 (ДВ бр. 90/2004г и ДВ бр. 91/2004г); ТС |
|  |  |  | Защитни прекъсвачи ЗП: - ток на задействане - време за изключване - допирно напрежение - съпротивление на предпазното заземяване | Наредба 16-116 (ДВ бр. 26 /2008); Процедура за контрол ПК № 8-2 | Наредба 16-116 (ДВ бр. 26/2008); Наредба № 3 (ДВ бр. 90/2004г и ДВ бр. 91/2004г); ТС |

*Въвеждането на нова версия на стандарти/документи или стандарти/документи, които ги заменят е разрешено. Актуален списък на стандартите/документите с техните датирани версии се предоставя от ОСС.

Наредба 16-116 за техническата експлоатация на  енергообзавеждането (ДВ, бр. 26/2008г.)

Наредба № 3 за устройството на електрическите уредби и електропроводните линии

(ДВ бр. 90/2004, бр. 91/2004г.)

Наредба № 4 за мълниезащитата на сгради, външни съоръжения и открити пространства

(ДВ, бр. 6/2011г.)

НИЕМС – Норми за изпитване на електрически машини и съоръжения (1995 г.)

ТС-Техническа спецификация