[image: image1.png]PENNYBAUKA bbATAPUA

U3nbAHUTEAHA areHuuA ‘

BbAarapcka cayxba 3a akpeaUTaLUA





Страна по Многостранното споразумение

за взаимно признаване на ЕА в тази област

ЗАПОВЕД
№ А 26
София, 26.01.2026г.
На основание чл. 10, ал. 1, т. 2а от Закона за националната акредитация на органи за оценяване на съответствието, и т.5.3.1 във връзка с т. 4.3.8. d) от Процедура за акредитация BAS QR 2, Писмо наш вх. № 64/140 ОКС/7/Е/03.09.2025г., Доклад от оценка BAS QF 2.9.5.4 с вх. № 64/140 OKС/10/B/29.09.2025., Анекс Секция G-2 с вх. № 64/140 ОКС/13/В/13.11.2025г. и Заповед на ИА БСА № А 25/26.01.2026 г.
ИЗМЕНЯМ ЗАПОВЕД НА ИА БСА № А 83/06.03.2025г.
на
Орган за контрол „ЕЛИА“ от вид С 
при „ЕЛИА“ ЕАД, гр. София
Адрес на управление:

1309 гр. София, район Красна поляна,бул. „Александър Стамболийски“ № 205 
Адрес на офис:

9300 гр. Добрич, ул. „Калиакра“ №68
  Да извършва контрол, съгласно следния обхват: 

	Тип обхват: гъвкав*

	№

по 

ред
	Област на контрол
	Вид на контрола
	Контролиран параметър/

характеристика
	Методи за изпитване/

измерване, използвани при контрол
	Нормативни актове, стандарти, спецификации, схеми

	1
	2
	3
	4
	5
	6

	1.
	Електрически уредби и съоръжения до и над 1000V
	На нови и/или в употреба / експлоатация обекти /съоръжения
	Съпротивление на защитни и мълниезащитни заземителни уредби
	Процедура за контрол  ПК № 1 
	Наредба №3 

(ДВ бр. 90/2004г и ДВ бр. 91/2004г);

Наредба №4-2010 (ДВ бр. 6/2011);

Наредба 16 - 116 (ДВ бр. 26/2008);

ТС

	2.
	Кабелни електропроводни линии за напрежение до 20 kV
	На нови и/или в употреба / експлоатация обекти /съоръжения
	Съпротивление на изолацията
	БДС 1986, т. 3.3 
а), б), д), е);

Процедура за контрол ПК № 2
	Наредба №3 

(ДВ бр. 90/2004г и ДВ бр. 91/2004г;

НИЕМС-1995г;

ТС

	
	
	
	Електрическа якост на изолацията чрез повишено променливо или постоянно напрежение
	БДС 2406

Процедура за контрол ПК № 2
	БДС 2581, т. 2.3.;

БДС 3017, 

т. 2.11;

Наредба 16 - 116 
(ДВ бр. 26/2008);

ТС

	3.
	Комплектни разпределителни уредби за закрит и открит монтаж (КРУ и ОРУ). Комплектни трансформаторни подстанции (КТП)


	На нови и/или в употреба / експлоатация обекти /съоръжения
	Съпротивление на изолацията
	БДС 13910

БДС 15089

БДС EN 61439-1
Процедура за контрол ПК № 3
	Наредба 16-116 (ДВ бр. 26/2008);

БДС 10699, 

т. 3.6;

БДС EN 61439-1, т. 11.9;

НИЕМС-1995г;

ТС

	
	
	
	Електрическа якост на изолацията чрез повишено променливо напрежение за КРУ, ОРУ и КТП до 20kV
	БДС 9089

БДС 15235
БДС EN 61439-1
БДС EN 60060-1
Процедура за контрол ПК № 3
	Наредба 16-116 (ДВ бр. 26/2008);

БДС 10699, т. 3.5;

БДС EN 61439-1, т. 10.9;

НИЕМС-1995г;

ТС

	
	
	
	Съпротивление на подвижни и неподвижни контактни системи
	БДС 15089
НИЕМС-1995г;

Процедура за контрол ПК № 3
	Наредба 16-116 (ДВ бр. 26/2008);

НИЕМС-1995г;

ТС

	
	
	
	Правилност на изпълнение и действие на оперативните вериги, електрически и механични блокировки
	БДС 15089;

БДС EN 61439-1;

Процедура за контрол ПК № 3
	Наредба 16 - 116 – (ДВ бр. 26/2008);

БДС 10699;

БДС 9829, 

т. 3.11.24;

ТС 

	
	
	
	Съпротивление на връзките между достъпните токопроводими части и защитната верига
	БДС EN 61439-1;

Процедура за контрол ПК № 3
	БДС 414;

БДС 10699;

БДС EN 61439-1;

ТС

	4.
	Силови трансформатори
	На нови и/или в употреба / експлоатация обекти /съоръжения
	Съпротивление на изолацията
	БДС 16654
Процедура за контрол ПК №4
	Наредба 16-116 (ДВ бр. 26/2008);

НИЕМС-1995г;

ТС

	
	
	
	Електрическа якост на изолацията чрез повишено променливо напрежение на силови трансформатори до 20kV
	БДС 15235
БДС 16249
Процедура за контрол ПК № 4
	БДС 16249

БДС EN 60076-3, т.7.2.2;

НИЕМС-1995г;

ТС

	
	
	
	Активно съпротивление на намотките
	БДС 15320

Процедура за контрол ПК № 4
	НИЕМС-1995г;

ТС

	
	
	
	Коефициент на трансформация
	БДС 15320

Процедура за контрол ПК № 4
	Наредба 16-116 (ДВ бр. 26/2008);

ТС 

	
	
	
	Група на свързване на намотките
	БДС 15320

Процедура за контрол ПК № 4
	БДС 15320

ТС

	
	
	
	Съпротивление на връзките между достъпните токопроводими части и защитната верига
	БДС EN 61439-1
Процедура за контрол ПК № 4
	БДС EN 61439-1

ТС

	5.
	Измервателни трансформатори – токови и напреженови
	На нови и/или в употреба / експлоатация обекти /съоръжения
	Съпротивление на изолацията
	БДС 10370
БДС 16654
Процедура за контрол ПК № 5
	БДС 10370, т. 2.6;

НИЕМС-1995г;

ТС

	
	
	
	Електрическа якост на изолацията чрез повишено променливо напрежение на измервателен трансформатор до 20kV
	БДС 10370

БДС EN 60060-1
Процедура за контрол ПК № 5
	БДС 10370, т. 2.7;

НИЕМС-1995г;

TC

	
	
	
	Коефициент на трансформация
	БДС 15320
Процедура за контрол ПК № 5
	Наредба № 3 

(ДВ бр. 90/2004г и ДВ бр. 91/2004г);

НИЕМС-1995г

ТС;

	
	
	
	Означение на изводите
	БДС 15320
Процедура за контрол ПК № 5
	Наредба № 3 

(ДВ бр. 90/2004г и ДВ бр. 91/2004г);

НИЕМС-1995г

ТС;

	
	
	
	Волтамперна характеристика
	НИЕМС-1995г
Процедура за контрол ПК №5 
	НИЕМС-1995г; 

ТС

	6.
	Въртящи се електрически машини
	На нови и/или в употреба / експлоатация обекти /съоръжения
	Съпротивление на изолацията
	НИЕМС-1995г;

БДС 6949
Процедура за контрол ПК № 6
	НИЕМС-1995г;

ТС

	
	
	
	Електрическа якост на изолацията чрез повишено променливо напрежение на електрически машини до 20kV 
	БДС EN 60034-1,
 т. 9.2;

БДС EN 15235
Процедура за контрол ПК № 6
	Наредба 16 - 116 (ДВ бр. 26/2008);

БДС EN 60034-1

НИЕМС-1995г;

ТС

	7.
	Релейни защити, вторични вериги и електрически инсталации за напрежение до 1000V
	На нови и/или в употреба / експлоатация обекти /съоръжения
	Съпротивление на изолацията
	Наредба 16-116
(ДВ бр. 26 /2008);

БДС 7862;
Процедура за контрол ПК № 7
	Наредба № 3 

(ДВ бр. 90/2004г и ДВ бр. 91/2004г)

Наредба 16-116 (ДВ бр. 26/2008);

ТС

	
	
	
	Ток и напрежение на заработване и коефициент на възвръщане
	БДС 7862
БДС EN 60255-151, 
т. 6.2.1

БДС EN 60255-127, 
т. 6.2.1

Наръчник по релейна защита-1981г

Процедура за контрол ПК № 7
	БДС 7862

БДС EN 60255-151, т. 6.2.1

БДС EN 60255-127, т. 6.2.1

Наръчник по релейна защита-1981г

ТС

	8.
	Електрически уредби и съоръжения до 1000 V
	На нови и/или в употреба / експлоатация обекти /съоръжения
	Импеданс на контура фаза-защитен проводник 
	Процедура за контрол ПК № 8-1 
	Наредба 16-116 (ДВ бр. 26/2008);

Наредба № 3 

(ДВ бр. 90/2004г и ДВ бр. 91/2004г);

ТС

	
	
	
	Защитни прекъсвачи ЗП:

 - ток на задействане

 - време за изключване

 - допирно напрежение

 - съпротивление на предпазното заземяване
	Наредба 16-116 
(ДВ бр. 26 /2008);

Процедура за контрол ПК № 8-2
	Наредба 16-116 (ДВ бр. 26/2008);

Наредба № 3 

(ДВ бр. 90/2004г и ДВ бр. 91/2004г);

ТС


*Въвеждането на нова версия на стандарти/документи или стандарти/документи, които ги заменят е разрешено. Актуален списък на стандартите/документите с техните датирани версии се предоставя от ОСС.

Наредба 16-116 за техническата експлоатация на  енергообзавеждането (ДВ, бр. 26/2008г.)

Наредба № 3 за устройството на електрическите уредби и електропроводните линии (ДВ бр. 90/2004, бр. 91/2004г.)

Наредба № 4 за мълниезащитата на сгради, външни съоръжения и открити пространства (ДВ, бр. 6/2011г.) 

НИЕМС – Норми за изпитване на електрически машини и съоръжения (1995 г.)

ТС - Техническа спецификация

НАРЕЖДАМ
Да се издаде Сертификат за акредитация с рег. №140 ОКС от 26.01.2026г. валиден до 18.11.2028г. с приложение настоящата заповед, неделима част от него.
Сертификатът за акредитация с приложението да се получат от управителя на „ЕЛИА“ ЕАД, гр. София, ръководителя на Орган за контрол „ЕЛИА“ от вид С при „ЕЛИА“ ЕАД, гр. София или друго упълномощено лице  в сградата на ИА БСА.
При получаване на издадения сертификат и приложение, акредитираното лице е длъжно да върне в ИА БСА оригиналите на сертификат за акредитация рег. №140 ОКС от 06.03.2025г. и приложение -  заповед на ИА БСА № А 83/06.03.2025г. 
Настоящата заповед да се съобщи на „ЕЛИА“ ЕАД, гр. София в 3 (три)- дневен  срок от издаването й.
ИНЖ. МАРИЯ ИЛИЕВА-ЙОРДАНОВА
Изпълнителен директор на ИА БСА
гр. София 1797, бул. "Г.М.Димитров" № 52 А, ет.7
Тел: +359 2 9766 401; +359 2 873 53 02
e-mail: office@nab-bas.bg; web: www.nab-bas.bg 
                                                                       гр. София 1797, бул. "Г.М.Димитров" № 52 А, ет.7




Тел: +359 2 9766 401; +359 2 873 53 02
e-mail: office@nab-bas.bg; web: www.nab-bas.bg 
ИА БСА                                            Заповед № А 26/26.01.2026г.                                            2/4

[image: image1.png]