ЗАПОВЕД

№ А 152

София, 23.04.2024г.

| Тип обхват: гъвкав* |
| --- |
| № по ред | Област на контрол | Вид на контрола | Контролиран параметър/ характеристика/ | Методи за изпитване /измерване, използвани при контрол | Нормативни актове, стандарти, спецификации, схеми |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 |  | ЕЛЕКТРИЧЕСКИ УРЕДБИ И СЪОРАЖЕНИЯ НАД 1000 V |
| 1.1. | КОМУТАЦИОННИ АПАРАТИ | Нови и в експлоатаця съоръжения | І.ПРЕКЪСВАЧ: |  |
|  |  |  | 1.Съпротивление на изолация | БДС ЕN 62271-100/А1 НИЕМС ПК №7 09 | Наредба №3 (ДВ, бр. 90 и 91/2004 г.) Наредба №16-116 (ДВ, бр 26/2008 г.) НИЕМС ТС |
|  |  |  | 2.Преходно съпротивление на контактни повърхности | БДС ЕN 62271-100/А1 НИЕМС ПК №7 09 | Наредба №3 (ДВ, бр. 90 и 91/2004 г.) НИЕМС ТС |
|  |  |  | ІІ. РАЗЕДИНИТЕЛ: |  |
|  |  |  | 1.Съпротивление на изолация | НИЕМС ПК №7 09 | Наредба №3 (ДВ, бр. 90 и 91/2004 г.) Наредба №16-116 (ДВ, бр 26/2008 г.) НИЕМС ТС |
|  |  |  | 2.Преходно съпротивление на контактни повърхности | НИЕМС ПК №7 09 | Наредба №3 (ДВ, бр. 90 и 91/2004 г.) НИЕМС ТС |
|  |  |  | ІІІ. ИЗВОДИ И ПРОХОДНИ ИЗОЛАТОРИ: |  |
|  |  |  | 1.Съпротивление на изолация | БДС 7684 НИЕМС ПК №7 09 | Наредба №3 (ДВ, бр. 90 и 91/2004 г.) Наредба №16-116 (ДВ, бр 26/2008 г.) НИЕМС ТС |
|  |  |  | ІV. ВЕРИЖНИ И ПОДПОРНИ ИЗОЛАТОРИ: |  |
|  |  |  | 1.Съпротивление на изолация | БДС 3637 ПК №7 09 | Наредба №3 (ДВ, бр. 90 и 91/2004 г.) НИЕМС ТС |
|  |  |  | V. ЕЛЕМЕНТИ И ВТОРИЧНИ ВЕРИГИ НА КРУ: |  |
|  |  |  | 1.Съпротивление на изолацията | БДС 15089 НИЕМС ПК №7 09 | БДС 10699 Наредба №3 (ДВ, бр. 90 и 91/2004 г.) Наредба №16-116 (ДВ, бр 26/2008 г.) НИЕМС ТС |
|  |  |  | 2.Преходно съпротивление в контактни повърхности | БДС 15089 НИЕМС ПК №7 09 | Наредба №3 (ДВ, бр. 90 и 91/2004 г.) Наредба №16-116 (ДВ, бр 26/2008 г.) НИЕМС ТС |
| 1.2. | КАБЕЛНИ ЛИНИИ ДО 35 kV | Нови и в експлоатация обекти и съоръжения. | 1.Съпротивление на изолация | БДС 1986 ПК №7 12 | Наредба №3 (ДВ, бр. 90 и 91/2004 г.) Наредба №16-116 (ДВ, бр 26/2008 г.) НИЕМС ТС |
|  |  |  | 2. Повишено напрежение на кабелни линии | БДС 2581 БДС 2406 НИЕМС ПК №7 12 | БДС 2581 Наредба №16-116 (ДВ, бр.26/2008) НИЕМС Наредба №3 (ДВ, бр. 90 и 91/2004 г.) ТС |
|  |  |  | 3. Повишено напрежение с свръх ниска честота 0,1Hz (VLF) | БДС EN 60060-3 ПК №7 12 | IEEE 400.2:2013 ТС |
|  |  |  | 4.Съпротивление и цялост на тоководещите жила | БДС 2374 НИЕМС ПК №7 12 | НИЕМС ТС |
| 1.3 | СИЛОВИ ТРАНСФОРМАТОРИ | Нови и в експлоатация обекти и съоръжения. | 1.Изолационно съпротивление на намотките | БДС 16654 ПК №7-04 | Наредба №16-116 (ДВ, бр 26/2008 г.) НИЕМС ТС |
|  |  |  | 2.Коефициент на абсорбция R60/ R15 | БДС 16654 ПК №7-04 | Наредба №16-116 (ДВ, бр.26/2008) Наредба №3 (ДВ, бр. 90 и 91/2004 г.) НИЕМС ТС |
|  |  |  | 3.Ток и загуби на празен ход: |  |
|  |  |  | а. За трансформатори от 25 кVА до 1600 кVА | БДС 15320 ПК №7 04 | БДС 5034 БДС 5060 Наредба №16-116 (ДВ, бр.26/2008) Наредба №3 (ДВ, бр. 90 и 91/2004 г.) НИЕМС ТС |
|  |  |  | b.За трансформатори от 2500 кVА до 63000 кVА | БДС 15320 ПК №7 04 | БДС 5060 НИЕМС ТС |
|  |  |  | 4.Загуби на късо съединение: |  |
|  |  |  | a.За трансформатори от 25 кVА до 1600 кVА | БДС 15320 ПК №7 04 | БДС 5034 БДС 5060 Наредба №16-116 (ДВ, бр.26/2008) Наредба №3 (ДВ, бр. 90 и 91/2004 г.) НИЕМС ТС |
|  |  |  | b. За трансформатори от 2500 кVА до 63000 кVА | БДС 15320 ПК №7 04 | БДС 5060 БДС 16654 Наредба №16-116 (ДВ, бр.26/2008) Наредба №3 (ДВ, бр. 90 и 91/2004 г.) НИЕМС ТС |
|  |  |  | 5.Група на свързване на намотките | БДС 15320 ПК №7 04 | Наредба №16-116 (ДВ, бр.26/2008) НИЕМС ТС |
|  |  |  | 6.Коефициент на трансформация | БДС 15320 НИЕМС ПК №7 04 | Наредба №16-116 (ДВ, бр.26/2008) Наредба №3 (ДВ, бр. 90 и 91/2004 г.) НИЕМС ТС |
|  |  |  | 7.Съпротивление на намотките | БДС 15320 НИЕМС ПК №7 04 | Наредба №16-116 (ДВ, бр.26/2008) Наредба №3 (ДВ, бр. 90 и 91/2004 г.) НИЕМС ТС |
|  |  |  | 8.Пробивно напрежение на трансформаторно масло; | БДС ЕN 60156 ПК №7 04 | БДС EN 60296 Наредба №16-116 (ДВ, бр.26/2008) НИЕМС ТС |
| 1.4 | ТОКОВИ ИЗМЕРВАТЕЛНИ ТРАНСФОРМАТОРИ | Нови и в експлоатация обекти и съоръжения. | І. СУХИ ДО 20 кV: |  |
|  |  |  | 1.Съпротивление на изолация; | БДС 10370 НИЕМС ПК 7 05 | Наредба №16-116 (ДВ, бр.26/2008) НИЕМС ТС |
|  |  |  | 2.Съпротивление на намотките | БДС 15320 НИЕМС ПК 7 05 | Наредба №3 (ДВ, бр. 90 и 91/2004 г.) НИЕМС ТС |
|  |  |  | 3.Волт-амперна характеристика | БДС 10370 НИЕМС ПК 7 05 | Наредба №3 (ДВ, бр. 90 и 91/2004 г.) НИЕМС ТС |
|  |  |  | 4.Повишено напрежение с честота 50 Hz | БДС 10370 НИЕМС ПК 7 05 | НИЕМС ТС |
|  |  |  | 5.Коефициент на трансформация | НИЕМС ПК 7 05 | Наредба №3 (ДВ, бр. 90 и 91/2004 г.) НИЕМС ТС |
|  |  |  | 6.Маркировка на изводите. | НИЕМС ПК 7 05 | Наредба №16-116 (ДВ, бр.26/2008) НИЕМС ТС |
|  |  |  | ІІ. МАСЛОНАПЪЛНЕНИ 110 кV: |  |
|  |  |  | 1.Съпротивление на изолация. | НИЕМС ПК 7 05 | Наредба №16-116 (ДВ, бр.26/2008) Наредба №3 (ДВ, бр. 90 и 91/2004 г.) НИЕМС ТС |
|  |  |  | 2.Съпротивление на намотките. | БДС 15320 НИЕМС ПК 7 05 | Наредба №16-116 (ДВ, бр.26/2008) Наредба №3 (ДВ, бр. 90 и 91/2004 г.) НИЕМС ТС |
|  |  |  | 3.Волт-амперна характеристика. | НИЕМС ПК 7 05 | Наредба №3 (ДВ, бр. 90 и 91/2004 г.) НИЕМС ТС |
|  |  |  | 4.Повишено напрежение с честота 50 Hz; | НИЕМС ПК 7 05 | НИЕМС ТС |
|  |  |  | 5.Коефициент на трансформация | БДС 15320 НИЕМС ПК 7 05 | НИЕМС ТС |
|  |  |  | 6.Маркировка на изводите. | НИЕМС ПК 7 05 | НИЕМС ТС |
|  |  |  | 7.Пробивно напрежение на изолационно масло | БДС EN 60156 ПК 7 05 | БДС EN 60296 Наредба №16-116 (ДВ, бр.26/2008) НИЕМС ТС |
| 1.5 | НАПРЕЖЕНОВ ИЗМЕРВАТЕЛЕН ТРАНСФОРМАТОР | Нови и в експлоатация обекти и съоръжения | І. СУХИ ДО 20 кV: |  |
|  |  |  | 1.Съпротивление на изолация | ПК 7 05 НИЕМС | Наредба №16-116 (ДВ, бр.26/2008) Наредба №3 (ДВ, бр. 90 и 91/2004 г.) НИЕМС ТС |
|  |  |  | 2.Съпротивление на намотките | ПК 7 05 БДС 15320 | Наредба №16-116 (ДВ, бр.26/2008) Наредба №3 (ДВ, бр. 90 и 91/2004 г.) НИЕМС ТС |
|  |  |  | 3.Волт-амперна характеристика | ПК 7 05 НИЕМС | Наредба №16-116 (ДВ, бр.26/2008) Наредба №3 (ДВ, бр. 90 и 91/2004 г.) НИЕМС ТС |
|  |  |  | 4.Повишено напрежение с честота 50 Hz; | ПК 7 05 НИЕМС | Наредба №16-116 (ДВ, бр.26/2008) Наредба №3 (ДВ, бр. 90 и 91/2004 г.) НИЕМС ТС |
|  |  |  | 5.Коефициент на трансформация | НИЕМС ПК 7 05 БДС 15320 | Наредба №16-116 (ДВ, бр.26/2008) Наредба №3 (ДВ, бр. 90 и 91/2004 г.) НИЕМС ТС |
|  |  |  | ІІ. МАСЛОНАПЪЛНЕНИ 110 кV: |  |
|  |  |  | 1.Съпротивление на изолация | ПК 7 05 НИЕМС | Наредба №16-116 (ДВ, бр.26/2008) Наредба №3 (ДВ, бр. 90 и 91/2004 г.) НИЕМС ТС |
|  |  |  | 2.Съпротивление на намотките | ПК 7 05 НИЕМС | Наредба №16-116 (ДВ, бр.26/2008) Наредба №3 (ДВ, бр. 90 и 91/2004 г.) НИЕМС ТС |
|  |  |  | 3.Волт-амперна характеристика | ПК 7 05 НИЕМС | Наредба №16-116 (ДВ, бр.26/2008) Наредба №3 (ДВ, бр. 90 и 91/2004 г.) НИЕМС ТС |
|  |  |  | 4.Повишено напрежение с честота 50 Hz; | ПК 7 05 НИЕМС | Наредба №16-116 (ДВ, бр.26/2008) Наредба №3 (ДВ, бр. 90 и 91/2004 г.) НИЕМС ТС |
|  |  |  | 5.Коефициент на трансформация | ПК 7 05 НИЕМС | Наредба №16-116 (ДВ, бр.26/2008) Наредба №3 (ДВ, бр. 90 и 91/2004 г.) НИЕМС ТС |
|  |  |  | 6.Маркировката на изводите | ПК 7 05 НИЕМС | Наредба №16-116 (ДВ, бр.26/2008) Наредба №3 (ДВ, бр. 90 и 91/2004 г.) НИЕМС ТС |
|  |  |  | 7. Пробивно напрежение на изолационно масло | БДС ЕN 60156 ПК 7 05 | БДС EN 60296 Наредба №16-116 (ДВ, бр.26/2008) Наредба №3 (ДВ, бр. 90 и 91/2004 г.) НИЕМС ТС |
| 2 |  | ЕЛЕКТРИЧЕСКИ УРЕДБИ И СЪОРАЖЕНИЯ ДО 1000 V: |
| 2.1 | РЕЛЕЙНИ ЗАЩИТИ, ЕЛЕКТРОАВТОМАТИКА, ТЕЛЕМЕХАНИКА | Нови и в експлоатация обекти и съоръжения. | 1.Съпротивление на изолацията на: Релета и релейни защити. | БДС 7862 ПК №7 06 | Наредба №16-116 (ДВ, бр.26/2008) Наредба №3 (ДВ, бр. 90 и 91/2004 г.) ТС |
|  |  |  | 2.Напрежение и ток на задействане на релейни защити. | БДС 7862 ПК №7 06 | Наредба №16-116 (ДВ, бр.26/2008) Наредба №3 (ДВ, бр. 90 и 91/2004 г.) НИЕМС ТС |
| 2.2 | ЗАЗЕМИТЕЛНА И МЪЛНИЕЗАЩИТ-НА УРЕДБА | Нови и в експлоатация съоръжения. | 1.Съпротивление на заземителни уредби; | ПК №7 08 | Наредба №16-116 (ДВ, бр.26/2008) Наредба №3 (ДВ, бр. 90 и 91/2004 г.) ТС |
|  |  |  | 2.Съпротивление на мълниезащитни уредби; | ПК №7 08 | Наредба №16-116 (ДВ, бр.26/2008) Наредба №3 (ДВ, бр. 90 и 91/2004 г.) Наредба №4 (ДВ, бр.6/2011) ТС |
|  |  |  | 3.Преходно съпротивление на връзките на заземителите и заземяваните съоръжения. | ПК №7 08 | Наредба №16-116 (ДВ, бр.26/2008) Наредба №3 (ДВ, бр. 90 и 91/2004 г.) ТС |
| 2.3 | КОНТУР „ФАЗА – ЗАЩИТЕН ПРОВОДНИК“ | Нови и в експлоатация обекти и съоръжения. | Импеданс на контур “фаза защитен проводник“ | ПК №7 07 | Наредба №16-116 (ДВ, бр.26/2008) Наредба №3 (ДВ, бр. 90 и 91/2004 г.) ТС |
| 2.4 | ПРЕКЪСВАЧИ ЗА ЗАЩИТНО ИЗКЛЮЧВАНЕ | Нови и в експлоатация обекти и съоръжения | 1.Време на изключване | ПК №7 07 | Наредба №16-116 (ДВ, бр.26/2008) Наредба №3 (ДВ, бр. 90 и 91/2004 г.) ТС |
|  |  |  | 2.Допирно напрежение | ПК №7 07 | Наредба №16-116 (ДВ, бр.26/2008) Наредба №3 (ДВ, бр. 90 и 91/2004 г.) ТС |
|  |  |  | 3.Ток на задействане | ПК №7 07 | Наредба №16-116 (ДВ, бр.26/2008) Наредба №3 (ДВ, бр. 90 и 91/2004 г.) ТС |
| 3. |  | ЕЛЕКТРОЗАЩИТНИ СРЕДСТВА: |
| 3.1 | ИЗОЛИРАЩИ ЩАНГИ; УКАЗАТЕЛИ ЗА НАПРЕЖЕНИЕ НАД 1000 V. | Нови и в експлоатация обекти и съоръжения | Електрическа якост на изолация чрез повишено напрежение | Наредба №22 ПК №7 11 | Наредба №22 (ДВ, бр 45/2006 г.) ТС |
| 3.2 | ДИЕЛЕКТРИЧНИ РЪКАВИЦИ, БОТИ, БОТУШИ И ГАЛОШИ | Нови и в експлоатация обекти и съоръжения | Електрическа якост на изолация чрез ток на утечка | Наредба №22 ПК №7 11 | Наредба №22 (ДВ, бр 45/2006 г.) TC |
| 4 |  | КОНТРОЛ НА КАЧЕСТВОТО НА ЕЛЕКТРИЧЕСКА ЕНЕРГИЯ: |
| 4.1 | КОНТРОЛ НА КАЧЕСТВОТО НА ЕЛЕКТРИЧЕСКА ЕНЕРГИЯ | Нови и в експлоатация обекти и съоръжения | 1.Честота на напрежението | БДС ЕN 50160 ПК №7 10 | БДС ЕN 50160 |
|  |  |  | 2.Отклонение на напрежението | БДС ЕN 50160 ПК №7 10 | БДС ЕN 50160 |
|  |  |  | 3.Бързи изменения на напрежението | БДС ЕN 50160 ПК №7 10 | БДС ЕN 50160 |
|  |  |  | 4.Несиметрия на напрежението | БДС ЕN 50160 ПК №7 10 | БДС ЕN 50160 |
|  |  |  | 5.Несиносуидал-ност на напрежението | БДС ЕN 50160 ПК №7 10 | БДС ЕN 50160 |

*Въвеждането на нова версия  стандарти/документи или стандарти/документи, които ги заменят е разрешено. Актуален списък на стандартите/документите с техните датирани версии се предоставя от ОСС.

Наредба 3, ДВ бр. 90 и 91/2004г.  за устройството на електрическите уредби и електропроводните линии.

Наредба 16–116, ДВ бр.26/2008г. за техническа експлоатация на енергообзавеждането.

Наредба 4, ДВ бр.6/2011г. за мълниезащитата на сгради, външни съоръжения и открити пространства

Наредба №22 за изпитване на електрозащитни средства в експлоатация (обн. ДВ, бр.45 от 02.06.2006 г);